技术服务计划书

目录

1	项目概述	1

1.1	背景	1

1.2	目标	1

1.3	遵循的主要标准	1

1.4	技术要求	3

1.4.1	总体要求	3

1.4.2	变电站3D数字化建模要求	4

1.4.3	#2主变建模要求	5

1.4.4	智能检修子系统要求	5

1.5	系统技术指标	6

1.6	运行环境要求	6

1.6.1	通信条件	6

1.6.2	工作环境	7

1.6.3	电源要求	7

2	项目总体架构	8

2.1	功能需求	8

2.1.1	巡视检测	8

2.1.2	维护检修	8

2.1.3	视频监控及图像识别	8

2.1.4	数据相关性	8

2.1.5	综合决策	8

2.2	系统架构	8

2.2.1	页面设置	9

2.2.2	用户与授权	10

2.2.3	系统技术规范	10

2.2.4	信息安全防护	10

2.3	系统创新点	11

3	项目技术实现方案	11

3.1	整体方案	11

3.2	3D数据平台	12

3.2.1	平台架构	12

3.2.2	平台功能	15

3.3	智能巡检子系统	17

3.3.1	机器人虚拟场景中的运动轨迹获取	17

3.3.2	机器人虚拟场景中的动态实时展示	17

3.3.3	虚拟场景下对机器人运行路径的控制	18

4	项目管理计划	18

4.1	项目监管	18

4.2	质量管理	18

4.3	风险管理	19

4.4	项目报告	20

4.5	配置管理	20

4.6	变更管理	20

4.7	建设和运维支持	21

5	服务与培训计划	22

5.1	技术服务	22

5.2	技术培训	23

5.3	技术资料交付	23

6	项目工作进度计划	24

6.1	项目阶段计划	24

6.2	进度计划表	24

项目概述

背景

目前，变电站智能技术应用越来越广泛，变电站已应用的智能系统就有在线监测、机器人巡视、移动作业、温湿度监控、视频环境监控等,但是，上述各智能系统自成一体，相互之间没有联系，与SCADA、PMIS系统也没有数据交互，信息孤岛、数据多源异构、数据沉没现象突出，亟待解决多源异构数据的交互和综合应用问题。

变电站3D数据平台的建设项目，采用构建三维模型方式，将变电站所有的设备设施构建成三维数字化、可视化物理模型，与实际场景坐标系一一对应，并将设备的运行状态、检修状态及异常告警状态等都在模型的构件中可视化展现，从设备原理、本体结构和操作方式等方面提升设备智感、智测、智控的技术水平，能将现有的平面信息数据，提升为可视的、立体的、全方位信息数据，极大地提高变电站智能运行管理水平。

目标

本项目总体思路是围绕“提质增效”总体目标，按照南网智能技术综合应用技术路线，基于变电站设备设施物理形态外观的3D建模技术，搭建变电站站端3D数据平台，面向设备，将巡视监测、检修作业、视频图像识别等智能系统，及SCADA系统、生产系统等多源数据的叠加和空间位置的对应，实现变电站的物理形态数字化、状态数据可视化、运维决策智能化。

站端数据平台以标准接口的形式与局端生产监控中心（EIM）的互联互通。

遵循的主要标准

乙方提供的所有工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。如果乙方有自己的标准或规范经甲方同意后可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定， 特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得甲方同意后，才能制造。本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：

37) GB/T 20917-2007 《软件工程 软件测量过程》

38) GB/T 20918-2007 《信息技术 软件生存周期过程 风险管理》

39) GB/T 8566-2007 《信息技术 软件生存周期过程》

40) GB/Z 18493-2001 《信息技术 软件生存周期过程指南》

41) GB/Z 20156-2006 《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》

42) GB/T 15332-2008 《计算机软件测试规范》

43) GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》

44) GB/T 9386-2008 《计算机软件测试文件编制规范》

45) GB8566-88 《计算机软件开发规范》

46) GB8567-88 《计算机软件产品开发文件编制指南》

47) GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》

48) GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》

49) GB/T 13502-92 《信息处理－程序构造及其表示法的约定》

50) GB/T 15532-95 《计算机软件单元测试》

51) GB/T 17544-1998 及 IDT ISO/IEC 12119:1994 《信息技术软件包质量要求和测试》

52) GB/T 16260-1996 及 IDT ISO/IEC9126:1991《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》

53) GB/T 8566-2001 《软件生命周期过程》

54) GB/T18491-2001 《功能规模测量》

55) GB/T 18492-2001 《系统及软件完整性级别》

56) GB/T 18493-2001 《软件生存周期过程指南》

57) SJ 20778-2000 《软件开发与文档编制》

58) 中国国家强制性产品认证（3C 认证）

59) GB4943—2001 《信息技术设备（包括电气事务设备） 的安全》

60) GB9254—1998 《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

61) GB17625.1—2003 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

62) ITU H.264 《视音频编解码标准》

63) GB0260—96 电力设施抗震设计规范

64) GB/9313—95 数字电子计算机用显示设备通用技术条件

65) GB/T6882—1986 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

66) GB/T9313—1995 数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技术

67) GB/4943—1995 信息技术设备（包括电气事务设备） 的安全

68) GB/T9813—2000 微型计算机通用规范

69) GB/T9313—1995 数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技术条件

70) GB/191—2000 包装储运图示标志

71) GBJ42-81 工业企业通讯设计规范

72) GBJ115-87 工业企业通信接地设计规范

73) GB2887-89 计算机场地技术条件

74) GB50174-93 电子计算机机房设计规范

75) IEEE802.3 以太网通讯标准

技术要求

总体要求

- 充分利用先进的三维实景建模、可视化展示等关键技术，提升本系统的科技含量和实用化水平。系统功能建设与站端现有进行系统充分融合，在利用已有资源的基础上开展相关功能系统的建设工作；

- 满足网公司《建设生产技术领域智能技术综合应用示范省级电网公司行动计划》文件的相关要求；

- 扩充的各功能模块充分考虑公司智能管控的发展，适应未来3－5 年的发展需要；

- 通过对变电站现有的设备状态监测及相关系统的接入改造，实现三维管控一体化，提升设备管理的精益化水平。

变电站3D数字化建模要求

- 采用三维激光扫描技术进行现场数据采集，确保采集数据的精确度。

- 对实体对象的主体及附件的尺寸、比例、倾斜角度、倒角厚度等几何规格严格按照设计图的要求进行制作。

- 外立面纹理采用能精确反映实物外观色调、饱和度、亮度等特征的修饰真实纹理。

- 模型的面数控制在50000面以内。

- 直径小于10cm的圆柱型物体，如小螺丝，圆柱面数为12边面。直径大于10cm小于40cm的圆柱型物体，如支柱，圆柱面数为16边面。直径40cm 以上的圆柱型物体，如油枕，圆柱面数为32边面，绝缘子面数为32边面。线类模型，如电缆采用“Line”制作，段数选择6段。

- 使用正射投影照片制作纹理贴图。贴图文件格式：*.jpg，*.png，纹理像素为：2048*2048。

- 保证贴图色调、质感上统一不能出现明显的拼接感，纹理须清晰，无扭曲变形，无缝拼接过渡自然、处理遮挡物、色调协调。

- 标志性文字(如站名、设备标牌、建筑的名称)须与实际一致。

- 纹理贴图所表现的建筑特征(如门、窗、建筑层高等)尺寸精度≤50cm，且须保持其大小比例协调。

- 设备上部分明显的细小部件、管线、螺母、铭牌需要建模，其余用贴图表示。

- 设备外观与实景相似度90%以上。路灯、树木、绿化等景观地形与实景相似即可。

- 设备模型凹凸特征≥10cm 时，需按照实际建模。

- 建筑物及设备基座平面精度：≤15cm，且小于量测对象间距尺寸的10%。

- 建筑物及设备基顶部高差精度：≤15cm，且小于量测对象间距尺寸的10%。

- 建筑物其它特征平面精度：≤15cm 且小于量测对象间距尺寸的10% ；

- 设备特征精度：≤20cm 且小于实际尺寸的5%。

- 相关电气专业、消防给排水专业管沟、电缆、光缆等隐蔽工程的建模，应反映其准确空间分布。

#2主变建模要求

- 模型轮廓线应反映主变压器的所有凹凸结构的外观细节，变压器箱体（包括箱盖、箱壁、箱底）和附件（铭牌、散热器、接地螺栓、阀门、分接开关等）应清晰表现。在进行设备漫游浏览时，能清晰观察到建模设备的每一个凹凸结构，模型的观感与原设备保持一致；

- 模型应反映出油枕、油位表、防爆管、吸湿器、温度计、净油器、气体继电器等变压器附属保护装置和高压套管、低压套管等出线装置；

- 与主变压器本体内部组件相连的通信、电源等各类接口建模表现，本体上的显示屏、表盘及直径大于0.01米的指示灯等设备建模表现，其他较小部件应贴图或真实纹理表现；

- 外部结构为玻璃等透明或半透明材质，其视野范围内的内部结构应建模表现；

- 主变压器本体内部的设备组件（铁芯、绕组、绝缘结构、引线等）需建模；

- 主变压器本体模型纹理采用真实纹理，纹理贴图应进行优化处理；

- 无纹理的部件或组件，模型采用与设备相同的颜色，用于反映设备的材质结构，如：金属、塑料、玻璃等材质。

智能检修子系统要求

- 定位系统主要有3 个组成单元，包含：移动目标上佩戴的标签、变电站内固定位置上的基站、室内运行的后台服务器。

- 人员定位显示需三维可视化。

- 系统具备一定的检修作业人员作业行为与进度监控功能。

- 人员位置需与检修作业关键点、全息数据相关联。

- 定位数据的精确度达到：90%的目标位置在真实位置的30cm的半径之内。

- 定位数据及时性达到：定位信息在1 秒内完成并且反馈，记录至服务器中。

- 定位信息的存储性达到：所有标签/移动目标的8小时长度运动轨迹可以在后台保存一个月。

- 系统不接受未定义的标签。系统位置和实时距离信息在服务器上加密。室外基站上的数据在基站独立加密。

- 定位标签需与移动作业终端相结合，形成一体化终端。

- 可精确立体定位#2主变间隔（主变、高中低压三侧开关间隔）区域内作业人员，实现现场人员的位置信息精确获取。

系统技术指标

（1）可用性指标

- 系统年可用率≥99.9%；

- 系统运行寿命≥10年。

- 关键设备（如关键的服务器、网络设备等）MTBF≥30000小时。

（2）应用软件性能指标

  - 模型服务并发数不小于50个；

  - 模型数据的同步频率<10分钟；

  - 模型数据的管理容量大小>5TB；

（3）信息处理指标

数据采集、模型拼接的正确率为100%。

（4）系统负载率指标

- CPU使用率<60%，内存使用率<50%；

- 三维模型吞吐量单位时间处理>20M/秒。

（5）后台三维引擎的技术响应指标

三维模型首次加载缓存最高响应时间≤60秒，再次访问≤20秒。

运行环境要求

通信条件

- 系统内各个服务器间通信使用不低于百兆网络环境。

- 系统服务器运行于不同的安全区，不同安全分区之间需使用物理隔离设备隔离。

- 系统边界应采用符合规定的安全防护装置对通信进行安全防护。

工作环境

（1）工作条件

1）环境温度：20℃～24℃；

2）相对湿度：30%～75%。

（2）环境要求

1）无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动冲击源；

2）机房的接地和静电防护应符合GB 50174 有关规定；

3）机房的平均照度应不小于500 lx；

4）机房的消防与安全应符合现行国家标准的有关规定。

电源要求

配置单独的交流电源供电。

（1）额定电压：220 /380V，允许偏差-15% ～ +10%；

（2）谐波：≤5%；

（3）频率：50 Hz，允许偏差±5%

项目总体架构

功能需求

变电站智能运维系统的主要功能分为巡视监测、维护检修、图像识别、数据相关性挖掘、综合决策五大功能。

巡视检测

包括：机器人巡检、GIS局放监测、主变油色谱监测、主变套管泄漏电流监测、容性设备电流监测、汇控箱温湿度监控、视频及环境监控。

维护检修

包括：全站设备3D物理建模、维护检	修作业AR支持、作业虚拟安防、设备检修预演。

视频监控及图像识别

包括：设备物理状态视频图像识别、人脸行为视频图像识别、安保系统。

数据相关性

包括：全站设备3D物理建模叠加设备状态信息、电网信息、人员信息，实现虚拟空间与现实空间、状态信息的一一对应。

综合决策

包括：设备态势感知与综合决策。

系统架构

变电站综合自动化系统采用分层分布式架构，分为设备层（开关、刀闸、CT、PT等）、间隔层（保护、测控单元）、站控层（监控机、远动机）。与之相对，变电站智能运维系统也采用分层分布式架构，分为感知层（智能终端）、间隔层（智能子系统单元）、站控层（监控平台、远程通信）。站端数据平台。

（系统功能架构图）应制定平台系统技术规范，提供标准接口和访问方式，实现与各智能维护子系统数据交互、与站端综合自动化系统交互，与局端PMIS、EIM数据平台（生产中心）数据交互。

应制定平台系统技术规范，提供标准接口和访问方式，实现与各智能维护子系统数据交互、与站端综合自动化系统交互，与局端PMIS、EIM数据平台（生产中心）数据交互。

页面设置

（1）主页画面

背景：南网蓝背景色、大湾区的中山背景图（示意）。

主画面：站3D模型活动画面，可任意位置、任意视角查看。

用户登录：用户名、密码、头像、角色。

多路径入口：设模块下拉菜单、电网地理信息图、站一次结线图、站3D图、运维业务板块五个入口。

（2）主页功能模块

按巡视监测、维护检修、图像识别、数据相关性挖掘、综合决策五大功能设置一级功能模块。

(3)主页基础数据窗口

静态数据：变电站分类设备台数、主变装机容量、主设备潮流数据等。

实时数据：变电站当前作业任务、风险及分布等，并以图表、3D等可视化形式展示。

（4）事件触发

设置事件触发库，事件触发分层分级分类分业务弹窗和历史信息板。包括：

事故事件类：例如事故跳闸、火灾等。

紧急缺陷异常类：例如断路器压力低告警，反映设备状态信息。

操作信息类：例如开关、刀闸的分合命令。

行为类：例如视频识别非法进入、黑名单人员、危险作业行为等。

（5）子系统互联

可浏览各智能子系统（基本权限）。

可直接使用各智能子系统（按子系统用户授权），或接调用各智能子系统数据（按平台策略设置）

用户与授权

1、用户访问

提供B/S访问方式。

2、角色设置

按业务开展需要设置角色与授权，并与生产系统的人员角色、授权衔接。

系统技术规范

应编制《变电站智能运维系统技术规范》。

须考虑与现有各智能子系统或终端供应商接洽，完成接口的开发与接入。

信息安全防护

1、总体原则

（1）总体安全要求应遵循系统安全防护技术规范。

（2）服务器安全要求应遵循《服务器安全技术要求》。

（3）操作系统安全要求应遵循《操作系统安全技术要求》和《操作系统安全评估准则》。

（4）数据库安全要求应遵循《数据库管理系统安全技术要求》和《数据库管理系统安全评估准则》。

（5）符合《信息安全等级保护管理办法》要求。等保级别暂定为三级。

2、专项要求

（1）通讯网络安全相关于要求

（2）主站系统安全相关要求

（3）各子系统安全相关要求

系统创新点

（1）

（2）

(3)

项目技术实现方案

整体方案

在业务层面上，项目通过建立全站的信息模型，集成站内相关智能监控和控制设备，结合基于三维的设备信息模型应用，建设管理层和站内执行层的变电站综合管理门户平台，集中实现“设备状况一目了然，风险管控一线贯穿，生产操作一键可达，决策指挥一体作战”的管理目标。

通过搭建3D数据平台，建立以数据接口层的通信纽带，实现变电站现有机器人系统、在线监控系统、综自生产系统、南网6+1系统和3D数据平台的信息沟通，实现信息在三维模型的集中立体呈现和相关设备的操控。

变电站变电站3D 数据平台主要包括数据接口模块、系统管理模块、基本业务模块和高级应用模块。

- 数据接口实现和现有机器人系统的双线数据交换，实现智能巡检系统通过机器人系统指令和信息实现与机器人巡检数据关联。并通过联动巡检机器人发布机器人巡检任务，实现无人化巡检。。

- 按指定频率收集接入在线包括油色谱在线监测、主变套管电容量及介损在线监测、超高频局放在线监测、环境在线监测等监测系统数据，实现站在线监测系统综合处理单元获取在线监测数据。

- 通过从站端由IEC61850,RS232/RS485 电力规约结合硬件正反向隔离装置接入综自系统的变电站电力运行的核心数据，直观高效的展示变电站运行状况

- 6+1 设备资产管理系统包含全网详细设备台账数据，通过调用台账信息，从6+1 系统通过防火墙接入到3D 数据大平台中，获取站设备资产台账信息。

- 开视频系统双向交互接口，实现视频子系统的视频监控摄像机数据融入三维场景中，并按照真实场景中的位置在三维实景中展示，迅速进行相应的关联绑定，联动摄像头，展示实时拍摄的图像信息，对在场景中控制球机对拍摄的图像进行方位的切换，同时对图像可以进行截图保存等操作。直接从视频监控系统主机通过防火墙接入到3D 数据大平台中。

- 通过数据接口平台实现与机器人巡检数据关联。并通过联动巡检机器人发布机器人巡检任务，实现无人化巡检。

- 通过数据接口平台获取设备台账数据，检修子系统为现场作业人员、后方安全质量管理人员、事故缺陷处置决策人员提供服务，服务包括AR 作业支持与检修预演功能、人员作业立体安防和设备态势感知与预案三个主要功能。

- 一键式程序化操作系统通过数据接口平台获取视频系统信息，调用刀闸智能分析功能，结合相关逻辑判断。

- 系统管理模块包括人员信息管理、接口管理、业务逻辑管理、人员使用情况管理、授权及安全管理、数据缓存加速管理、日志及异常处理管理、应用服务管理、数据库管理等功能。

3D数据平台

平台架构

根据项目建设要求，系统平台采用分层分别实现从底层到展现层的设计，从而确保平台未来在安全、功能应用上的扩展性。

平台架构

（1）基础平台层：包括网络系统、服务器、存储系统、安全系统、配套的软件等。

（2）数据资源层：包括结构化数据和非结构化数据，结构化数据使用关系

型数据库进行管理，实现包括用户、系统功能、监控信息等存储和查询；非结构化数据实现文本、动画等数据的存储和处理。

（3）应用层：应用层包含系统底层引擎和基于引擎之上的服务功能。

1）底层引擎：

- 三维引擎：实现3D模型的展现以及基于模型的可视化应用，包括空间信息、位置坐标信息等。

- 文件引擎：实现系统所有文件处理功能，包括文件的快速存储和查看等。

- 消息引擎：实现系统的基础消息机制以及FIFO（先进先出）的消息底层处理。

- 数据引擎：实现系统的所有数据存储和查询功能，其中包括基于结构化数据的关系数据库存储和查询，以及基于非结构化数据（例如动画视频等）的处理。

- 事件引擎：实现系统基于事件触发的处理机制。

- 系统引擎：实现对本系统的配置和管理，例如日志、缓存的处理等。

2）服务功能：

- 数据服务：基于数据引擎提高对结构化数据和非结构化数据的存储和处理。

- 三维服务：调用三维引擎实现模型在不同场景的展现，包括不同运行环境的优化等。

- 界面服务：基于系统架构提供使用不同操作角色、不同运行环境的操作界面构造和优化。

- 配置服务：通过系统引擎向前端实现对系统的配置服务，例如日志、缓存等。

- 文件服务：通过调用文件引擎向前端实现文件的统一存储和处理。

- 消息服务：通过调用消息引擎向前端提供基于消息机制的服务。

- 事件服务：通过调用事件引擎向前端提供基于事件的服务，实现基于事件的触发机制。

（4）业务层：业务层针对功能需求分别实现3D模型系统、智能巡检子系统、智能监测子系统、一键式程序化操作子系统、智能检修子系统和视频图像识别子系统等。

（5）展现层：根据系统展现需要，分别实现基于桌面电脑、移动设备和展示大屏的展现方式。

平台功能

数据接口模块

在三维现实场景中针对站内设备，集成站内综自系统、视频子系统、各种在线监测系统产生的多维度数据，以及机器人巡检系统、6+1设备资产台帐等实现大数据集在三维平台的直观展示，并且围绕以设备为中心进行操作、检索，提高易用性，为基本业务模块和高级应用模块提供数据支撑。

系统管理模块

系统管理模块实现对系统账号、权限以及使用情况的跟踪，并实现系统日常管理功能，具体包含如下功能，

（1）用户管理：维护系统人员的账号信息，包括姓名、性别、角色、密码等，实现对系统登陆人员的身份确认。账号密码经过加密处理保持，满足安全要求。通过赋予用户特定角色和系统权限，实现对用户在系统操作行为和权限的配置和控制。

（2）角色管理：根据系统使用人员的作业情况定义角色，实现方便的权限控制，避免对单一用户单独进行权限处理。

（3）权限管理：对用户和角色赋予系统操作权限，实现根据角色用户进行权限控制。

（4）系统管理：实现对3D数据平台的配置和日常维护管理，具体包括:

- 接口管理：考虑到接口的灵活性（例如视频视像头的IP变动等），系统通过可配置的方式实现对接口的统一管理，以快速适应接口在运作过程中的变化。

- 用户使用日志：跟踪并记录登陆用户使用系统的情况，具体包括使用的时间、模块、操作等，满足系统操作跟踪和审计要求。

- 缓存清理：实现对系统缓存的清理以加快系统的运行效率。

- 日志监控：实现按时间查看系统的运行日志，确保系统的运行符合既定的设计和要求。

- 应用管理：实现系统的维护操作，例如状态检查等。

- 数据库管理：利用数据库的管理功能实现对数据的备份等操作。

基本业务模块

基本业务模块主要分为智能巡视子系统，智能在线监测子系统、一键式程序化操作子系统、智能检修子系统、视频图像识别子系统等五大基本基础本业务板块。作为3D数据平台，需要根据说明书要求集成子系统的功能在统一平台的呈现。具体功能将在各自的子系统分别说明和实现。

高级应用模块

依据“多事件触发、相关性分析、AI 决策”功能需求提纲要求，建设综合决策高级应用。在事件触发屏，当接收到来自于平台五个子业务模块的SOE 事件后，根据SOE 事件等级，采用提醒、告警、弹窗等方式告知管理人员。点击事件，查看事件详情，进入态势感知阶段。

在态势感知屏，按照设备类SOE、作业行为类SOE 展示不同的信息。

对于来源在线监测、机器人、视频系统的设备类SOE 事件，系统在实景3D模型中定位事件对象，叠加显示对象的缺陷现状和设备电网风险预测信息。信息显示采用“集装箱”方式，即由可定制内容及大小的子窗口构成信息屏，屏幕内容按默认配置+可选信息组织，默认配置提供事件来源SOE 信息窗、设备风险窗、电网风险窗（站内一次潮流）、后台机SOE 事件窗、台账基本信息窗，可选信息包括：基本信息以外的台账信息、视频监控。点击事件处理，进入设备预案屏。

对于作业行为类SOE，系统展示3D 实景模型，在模型中叠加人员位置，做到人员越界情况直观可监控。默认提供人员身份窗、工作任务窗。点击事件处理，进入人员行为管控屏。在设备预案屏，系统提供事件处理预案，预案包括检修方案、人员配置建议、备品备件清单、停电方案等信息。在人员行为管控屏，系统提供人员电话信息，供管理人员快速通知越界人员。

平台的扩展应用

项目建设的信息模型除了满足项目所定义的功能应用外，其架构和接口可通过基于Web Service的形式和其他系统（包括和南网系统的集成等）进行沟通和集成，进一步扩展模型的应用范围。

根据管理需要开发面向省生产监控指挥系统和生产监控中心的Web Service接口，实现在省依据大数据运算结果，在区域内进行运营统筹、策略管控；在市级集中监控、现场指挥，执行省公司运营策略，实现跨专业穿透式协同指挥，整体实现省、市、变电站一体化决策与执行。

智能巡检子系统

本功能模块主要是通过在3D 数据大平台联动变电站巡检机器人系统，实现重点区域智能无人化巡检。通过控制巡检机器人的精确动作，诸如通过“点击”发布机器人巡检任务，自如控制电力巡检机器人自动调整头部姿态，精准转向和对焦，实现“指哪看哪”，推送相应巡检点位的可见光和热红外图谱、视频图像；实现对巡检/巡视指令的快速响应，远程操控机器人的巡检任务发布。

机器人虚拟场景中的运动轨迹获取

巡视机器人在站内进行巡查时从指定位置点出发，沿指定路径进行巡视作业，在巡视作业结束后回到起始点。机器人在运动过程中实时发送位置信息给变电站机器人站控平台，变电站机器人站控平台根据接收到的位置信息即可知道机器人具体的运动轨迹。

在变电站3D数据平台和虚拟场景中各自存在一套坐标系，通过坐标系转换算法将两个坐标系进行统一，然后将机器人运行的坐标信息叠加到虚拟场景中的坐标系上，即可在虚拟场景中实时的表现出机器人的运动轨迹。

机器人虚拟场景中的动态实时展示

机器人在实际进行变电站巡视作业的工作状态下，将实际的运动位置实时传递到变电站3D数据平台，客户端系统进行坐标转换，即可在虚拟场景中表示出机器人的点位置信息，在点位置信息上叠加上针对巡视机器人的三维仿真模型，即可在虚拟环境内观察到机器人在进行变电站巡视工作时的工作状态。同时系统会根据收到点位置信息，在虚拟场景中描绘出机器人的巡视路径。

虚拟场景下对机器人运行路径的控制

机器人服务接口从帐控服务平台接收数据保存在本地，然后等待3D虚拟场景调用从而实现机器人在3D虚拟场景中的定位及相关信息描述。

在虚拟场景中，通过实时发送虚拟场景中的机器人位置信息给变电站机器人站控平台，然后进行坐标转换，机器人根据收到的指令信息运动至坐标转换后的位置，进而达到在虚拟场景中实时控制变电站真实场景机器人的巡视作业。

在虚拟场景坐标和机器人运行坐标的统一后，在虚拟场景中还可以实现对机器人运动状态控制，即对机器人进行虚拟场景中运动状态的遥控。操作者在虚拟场景中给机器人发出指令，机器人按照运动指令进行运动。通过此方法也可在虚拟场景中对机器人的运动状态的调控。

项目管理计划

项目监管

设立项目监管委员会，建立监管层、管理层和执行层不同层面的沟通和汇报机制。定期或根据特殊情况不定期举行监管会议，解决项目在管控、执行、风险、事故、变更、冲突和资源等方面的事宜，确保项目执行没有偏离轨道，从而保证项目目标的实现。

质量管理

充分遵从成熟的迭代开发流程，结合结对开发和内部审核机制，以确保项目工作任务的高质量完成：

- 通过以快速迭代方式进行项目建设，以每个小迭代的高质量完成实现整个项目的高质量完成。

- 通过每日的持续建设集成，确保成果的积累，从而保证每日的交付质量。

- 对简单功能实现一对一方案审查、对复杂问题实现团队审查，结合结对开发，确保所有交付都得到审查，复杂问题得到讨论和验证，从而实现交付质量的提高。

- 通过用户评审会，确保交付功能满足用户需要。

- 通过反思会，分析经验，提高团队成员能力，增强项目交付成熟度。

- 建立问题列表，做到对在不同阶段发现的问题及时记录和定期跟踪，确保质量管理闭环。

在此基础上，定期设立公司内部演示评审会议，结合南网就智能技术在变电站的应用需求对设备信息模型提出建议，确保项目建设成果符合南网在此领域的建设目标。

风险管理

充分遵从成熟的迭代开发流程，项目将就以下措施实现风险管控：

- 建立风险列表，定位风险影响和发生几率，定期更新、检测风险管理和处理方法。对高优先级风险建立到项目管理委员会的升级渠道，确保风险及时得以关注和处理。

- 通过迭代的建设实践，把风险控制在每个迭代周期内，确保风险得到及时发现和处理，减少风险影响。

- 通过为功能列表讨论和设立优先级，确保最有价值的功能最先得到实现，减少应用风险和进度风险。

- 通过产品计划会，讨论需求和相应方案，减少技术实现风险和进度风险。

- 通过每日例会，使得项目进度透明化，出现的问题可以及时提出并得到跟进，避免问题的积累导致的交付风险。

- 对每天的建设成果及时集成和测试，提早发现并解决问题，减少集成风险。

- 通过评审会，用户参与评审，增强反馈，确保建设成果满足设计目标，并对不满足目标的功能及时做出调整，避免影响扩大化。

- 通过反思会，增强团队经验积累，分析对已经出现的风险或问题和解决方案，从而达到提高效率，避免风险或问题重新。

项目报告

- 通过项目周报，报告项目目前进度、偏差、风险、事故以及相应的应对措施，提高透明度，从而获取项目监管委员会的建议和支持，确保项目按轨道进行。

- 通过项目阶段报告，报告阶段性成果，调整项目计划。

- 对特殊严重事故建立事故报告，建立预防机制，避免事故重演。

配置管理

配置管理是通过技术或行政手段对信息模型建设及其过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。配置管理的目标是记录设备信息模型的演化过程，确保项目人员在设备信息模型生命周期中各个阶段都能得到精确的产品配置。

- 根据项目管理需要识别相关配置项。配置项包括：项目管理计划（包括资源计划、沟通计划、质量管理计划等）、设备模型、模型开发脚本、模型开发素材、项目技术文档、项目实施文档、以及项目产出物和相关过程产出。

- 选择版本管理工具，利用计算机版本技术实现配置项的版本管理，包括版本分支、版本合并、测试版本、发布版本等。

- 建立配置管理流程，确保项目人员根据流程实现配置管理全覆盖。

- 建立定期配置审计机制，形成审计报告，确保配置管理在项目中的实现。并建立反馈机制，根据审计报告及时纠正错误。

变更管理

变更管理是指项目组织为适应项目运行过程中与项目相关的各种因素的变化，保证项目目标的实现而对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织项目实施的过程。

建立项目变更委员会，负责收集、分析、审批和监督变更的提出、讨论和执行。

建立变更流程，选择变更管理工具，实现变更的透明化，确保变更有迹可循。根据该项目的特点，以下变更将启用项目变更管理：

- 项目范围变更

- 项目流程变更

- 技术方案变更

- 项目合同变更

- 项目需求变更

建设和运维支持

根据项目要求，同一时间投入的项目人员不少于6人，并至少有1名项目组成员常驻建设现场，从而确保项目的进度。

根据项目要求，项目交付后（自项目验收签字之日起）提供一年的免费维护、保修服务。

建立运维支持流程，确保服务质量：

- 建立服务流程，针对客户设立专门服务渠道和服务专员。

- 定义服务类型，包括系统故障管理、请求管理、问题管理、配置管理和发布管理。

- 故障管理：故障管理的目标是尽快恢复正常的服务运营，将组件失败对业务所造成的负面影响降到最低，从而确保满足事先与业务客户之间所约定的服务级别的目标和服务级别质量。

- 请求管理：围绕系统功能，根据用户需要提供高于系统需求功能的增值服务。

- 问题管理：问题来源可包括故障处理结果、用户和团队的发现、质量管理输出等。问题的原因及其影响往往需要进一步调查。建立相应的管理机制确保问题从发现、分析、解决和反馈的闭环跟踪。

- 配置管理：在系统运行过程中针对系统的所有变更需被有效记录和跟踪。应用相应的配置管理工具确保针对项目和系统的配置管理项的变更有迹可循。

- 发布管理：定义发布策略，结合配置管理工具达到提高发布质量和降低对业务的影响等。

- 组织专业服务队伍，涵盖项目所需的专业技能，包括开发、建模、实施和现场等，及时响应和解决客户反馈的问题。

- 建立服务跟踪机制，确保每一客户问题得到及时跟进和处理。

- 内部建立故障管理、请求管理、问题管理、配置管理和发布管理流程，确保服务质量。

- 内部建立知识库，积累服务经验，提高服务质量。

- 建立运维服务监控机制，确保服务透明，问题风险得以及时处理。

服务与培训计划

技术服务

- 乙方将负责设备到货后的安装指导及调试工作，从而保证所提供设备能够顺利的投运。

- 所提供的设备在现场验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造、设备运输等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及甲方无法处理的主要问题，乙方将在12小时内做出反应，必要时48小时内到达现场免费提供维修服务和更换，及时解决设备中存在的各种问题。

- 在设备保修期满后，乙方仍将满足业主对所出现故障的设备进行维修的要求。要求响应时间同上。

- 由于到货管理不当、操作运行不当等原因造成的损坏，乙方有责任配合业主做好服务工作。

- 质保期为一年，质保期内系统发生故障，乙方将免费及时提供技术指导，更换元部件，直接派出工程师到现场服务。

- 对非甲方责任造成的设备损坏，乙方有优先提供配件和修理的义务。乙方将对正常条件下系统的安全稳定运行负责。

- 超过保质期后，乙方将提供必要的技术支持。

- 产品一旦出现质量故障，乙方将在8小时内予肯定答复。如有需要，乙方将在48小时内派专业人员到达现场处理。

技术培训

- 为保证乙方所提供的设备安全、可靠运行，便于甲方的运行维护，乙方将对甲方培训一批合格的维护和管理人员。

- 乙方有为业主免费培训运行维护人员的义务。硬件培训的内容至少包括：系统的构成、设计原理和设备接口；现场安装、调试及维护的方法；故障诊断和排除。软件培训的内容至少包括：系统所有软件的详细介绍。

- 乙方将负责对甲方进行技术培训，确保工作人员在培训后能熟练地掌握系统软件及硬件的运行、维护和管理，并能及时排除大部分的设备障碍。

- 技术培训可在设备到达现场安装调试及移交后进行，乙方将在现场对甲方人员进行为期1周的使用及维护培训，并作操作讲解。

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

技术资料交付

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。均需电子版本。

- 乙方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的电子文件，正式图纸必须加盖公章或签字。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，乙方及时免费提供。

- 乙方认为安装、调试、运行和维护所必须的其它图纸和说明书。

项目工作进度计划

项目阶段计划

本项目主要分两个阶段实施。

第一阶段：2019年6-9月完成。

第二阶段：2019年10-11月完成。

项目总体于2019年11月全面完成。

进度计划表

| 序号 | 工作项目 | 主要工作内容 | 阶段工作成果 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 |  |  | 2018年7月-2019年5月 |
| 1.1 | 需求与可研 | - 项目建议书与可研 - 项目功能需求说明书审查 | - 项目建议书、 - 可研 - 功能需求说明书 |  |
| 1.2 | 初设 | - 初步设计 | - 初步设计 |  |
| 1.3 | 招标 | - 招标方案 - 招标 | - 招标方案 - 签订合同 |  |
| 2 | 项目启动 | 组织到位 |  | 2019年5月-2019年6月 |
| 2.1 | 成立项目部 | - 成立项目工作组。 - 召开项目筹备会。明确项目目的、内容、程序、阶段性任务。 | - 召开筹备会，确立任务、组织措施、技术措施 |  |
| 2.2 | 项目启动 | - 成立联合项目部 - 编制项目实施方案。明确职责和分工，以及项目进行中的沟通配合方式，制定项目进度计划等。 | - 项目组成员到位 - 确定系统集成实施方案 |  |
| 3 | 第一阶段 | 平台架构及子系统建设 |  | 2019年6月 至 2018年9月 |
| 3.1 | 施工设计 | - 完成总体设计说明。包括设计说明、总体功能说明、各子系统功能说明、站控层高级模块功能设计等。 - 设计说明、施工图、设备及主要材料清册。 | 施工阶段设计。 | 2019年6月 |
| 3.2 | 站端数据平台搭建 | - 完成3D数据平台技术规范编制，包括项目蓝图与功能架构、系统架构、标准接口等。 - 总体功能概要设计。应用模型、应用场景设计。 - 搭建测试平台（部门302室），为系统测试提供基本条件。 - 平台层主要材料采购，安装调试。 | - 平台技术规范书 - 总体功能概要设计说明书 - 测试平台 | 2019年7月 |
| 3.3 | 巡视监测子系统的搭建 | - 已有巡视监测子系统的功能分析。 - 监测功能子系统模型。 - 标准接口开发。 | - 机器人巡视功能模型 - 温湿度控制功能模型 - 局放监测功能模型 |  |
| 3.4 | 智能检修支持子系统建设 | - 子系统功能的概要设计与详细设计。 - 全站3D物理空间建模。包括#2主变本体设备进行部件级深度建模；形成变电站三维数字化、可视化模型族库，以方便后续使用。 - 移动作业文件过程自动捕获功能 - 检修作业AR支持功能 - 人员3D定位功能 - 虚拟安全围栏功能 - 子系统主要材料采购，安装调试。 - 子系统标准接口 | - 系统技术规范 - 全站3D物理模型 - 移动作业文件过程自动捕获功能模型 - 检修作业AR支持功能模型 - 人员3D定位功能模型 - 虚拟安全围栏功能模型 |  |
| 3.5 | 图像识别子系统建设 | - 视频图像识别子系统的搭建。 - 与变电站综合自动化系统的数据交互。 - 与监测系统的数据交互。包括巡检机器人、在线监测装置等。 - 子系统主要材料采购，安装调试。 - 子系统标准接口 | - 系统技术规范 |  |
| 3.6 | 标准接口开发 | - 平台及各子系统标准接口开发与联调。包括但不限于：生产、SCADA、局端生产监控中心 | - 接口技术规范 |  |
| 3.7 | 现场安装 施工 | - 按图现场施工与调试 |  |  |
| 4 | 第二阶段 | 站控层功能建设 |  | 2018年9月 至 2019年11月 |
| 4.1 | 数据相关性深度挖掘分析 | - 3D物理建模基础上的信息叠加模型。 - 实现平台与各子系统及现有系统应用模型。 | - 相关性模型 - 应用场景 |  |
| 4.2 | 综合决策模块开发 | 综合决策模块开发。构建综合决策模型，完成决策模型各应用场景功能研发。 | - 综合决策模型 - 应用场景 |  |
| 4.3 | 网络安全 等保测评 |  | - 网安等保测评报告 |  |
| 4.4 | 总体联调 |  | 测试报告 |  |
| 5 | 验收 |  |  | 2018年11月 至 2019年11月 |
| 5.1 | 自检 | 自检 | - 自检报告 |  |
| 5.2 | 分项验收 | 分项验收 | - 分项验收报告 |  |
| 5.3 | 总体验收 | 总体验收 | - 竣工验收资料 |  |
| 6 | 结算 |  |  | 2019年11月 |
| 6.1 | 造价审核 |  | 审核定案表 |  |
| 6.2 | 资产转固 |  | 转固申请表 |  |